## Table 1
附件3-技术参数响应应答表
工程名称：湖北十八匠文化产业有限责任公司10kV配电工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 技术参数 | 投标人填写栏
[6 empty] | 响应应答 | 备注说明 (不满足或超额满足部分说明）
1 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.规格:φ190-12m | 根 | 1 | 电杆规格φ190-12m，符合GB/T 4623-2014，埋深≥1.9m，垂直度偏差≤3‰ | *** | ***
2 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:φ110*6m | 根 | 1 | φ110×6m，壁厚≥5mm，材质镀锌钢管或MPP，环刚度≥8kN/m² | *** | ***
3 | 电缆保护管支架 | 1.名称:电缆保护管支架 | 副 | 2 | 热镀锌钢支架，间距≤1.5m，防腐等级不低于C3 | *** | ***
4 | 电缆支架 | 1.名称:电缆支架 | 副 | 2 | 热镀锌角钢支架，层间距≥300mm，承重≥50kg/层 | *** | ***
5 | 电缆头支架 | 1.名称:电缆头支架 | 副 | 2 | 热镀锌钢制，高度可调，承重≥100kg | *** | ***
6 | 避雷器10kV | 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.电压等级（kV):10 | 组 | 1 | HY5WS-17/50，直流参考电压≥17kV，泄漏电流≤50μA | *** | ***
7 | 并沟线夹 | 1.名称:并沟线夹 | 个 | 9 | 适用导线截面70-120mm²，接触电阻≤20μΩ，热镀锌或铝合金 | *** | ***
8 | 导线架设 | 1.名称:导线架设 2.型号:JKLY-10kV-1*70 | km | 0.48 | JKLYJ-10kV-1×70，弧垂误差≤±5%，对地距离≥7m | *** | ***
9 | 设备线夹 | 1.名称:设备线夹 | 个 | 27 | 材质铜铝过渡，适用截面70-240mm²，接触电阻≤15μΩ | *** | ***
10 | 控制线保护管 | 1.名称:控制线保护管 2.规格:φ50*4m | 根 | 1 | φ50×4m，阻燃PVC，壁厚≥2mm，抗压≥600N | *** | ***
11 | 控制线保护管支架 | 1.名称:控制线保护管支架 | kg | 1 | 不锈钢或热镀锌，承重≥20kg，间距≤1m | *** | ***
12 | 横担组装 | 1.名称:高压单横担组装 | 组 | 2 | 高压单横担，∠75×8镀锌角钢，长度≥1.8m，孔径适配 | *** | ***
13 | 横担组装 | 1.名称:高压双横担组装 | 组 | 2 | 高压双横担，∠75×8镀锌角钢，双横担间距≥300mm | *** | ***
14 | 杆上设备 | 1.名称:耐张设备 | 个 | 6 | 耐张线夹+绝缘子串，额定拉力≥10kN，适用导线70-120mm² | *** | ***
15 | 隔离开关 | 1.名称:隔离开关 2.型号:GW9-10/630A | 台 | 1 | GW9-10/630A，耐压42kV/1min，操作力矩≤200N·m | *** | ***
16 | 隔离刀闸支架 | 1.名称:隔离刀闸支架 | 组 | 1 | 热镀锌钢，高度≥400mm，承重≥150kg，防锈处理 | *** | ***
17 | 10kV故障寻址器 | 1.名称:10kV故障寻址器 | 组 | 1 | 故障指示方式：翻牌+闪光，短路电流≥600A启动，使用寿命≥5年 | *** | ***
18 | 高压接地环 | 1.名称:高压接地环 | 组 | 1 | 适用导体截面70-240mm²，直流电阻≤30μΩ，耐压≥18kV | *** | ***
19 | 柱式绝缘子 | 1.名称:柱式绝缘子 | 个 | 6 | 额定电压10kV，爬电距离≥280mm，抗弯≥5kN | *** | ***
20 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40×4×6000 | m | 24 | 40×4镀锌扁钢，材质Q235B，镀锌层厚度≥70μm | *** | ***
21 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:L50×5×2500 | 根 | 6 | L50×5×2500热镀锌角钢，埋深≥2.5m，接地电阻≤4Ω | *** | ***
22 | 名称牌 | 1.名称:杆号设备铭牌 | 块 | 8 | 不锈钢或铝合金材质，字迹耐候≥5年，安装高度≥2.5m | *** | ***
23 | 水平导向钻进 | 1.名称:拖拉管PE110 | m | 600 | PE110管，壁厚≥6.6mm，拉管深度≥1.5m，扩孔比≤1.5，泥浆配比合格 | *** | ***
24 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3*70 | m | 705 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×70，导体直流电阻≤0.443Ω/km，阻燃B类，耐压≥30.5kV/5min | *** | ***
25 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端（户外冷缩） 2.型号:70 3.规格:户外 | 个 | 2 | 冷缩式，适用70mm²，户外型，耐压≥42kV/1min，密封等级≥IP68 | *** | ***
26 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端（户内冷缩） 2.型号:70 3.规格:户内 | 个 | 2 | 冷缩式，适用70mm²，户内型，耐压≥42kV/1min，安装后局部放电≤5pC | *** | ***
27 | 防火堵料 | 1.名称:防火泥 | kg | 10 | 防火泥，耐火≥3h，无卤低烟，膨胀倍率≥3倍 | *** | ***
28 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.型号:1000kVA 3.电压（kV):10 | 台 | 1 | SCB14干变、容量1000kVA，电压比10kV/0.4kV，空载损耗: ≤ 1205 W、负载损耗: ≤ 7315 W (120℃)，提供变压器第三方型式试验报告；高压柜、低压柜、无功补偿，与图纸要求一致，并提供所配变压器厂家、开关厂家 | *** | ***
29 | 运输 | 1.名称:箱变运输 | 项 | 1 | 专用平板运输车，配防震支座，运输过程倾斜≤15°，运输前固定检查 | *** | ***
30 | 电缆标示桩 | 1.电缆标示桩 | 个 | 25 | 混凝土或复合材料，地面以上≥300mm，印有“高压电缆”警示标识 | *** | ***
31 | 组合型成套箱式变电站基础工程 | [项 目特征] 1.名称:箱变基础，详图纸 2.其他:圈梁顶设置10#槽钢。基础调DN75排水管6M，穿线套管6M [工作内容] 1.基础浇筑 | 台 | 1 | 混凝土强度C25，圈梁预埋10#槽钢，DN75排水管6m，穿线套管6m，基础顶面标高≥室外地面200mm，与图纸要求一致 | *** | ***
32 | 人(手）孔砌筑 | 中型电缆井， 详图纸 | 个 | 3 | 中型电缆井，内径≥1200×900mm，砖或混凝土砌筑，盖板承重≥20kN | *** | ***
33 | 输配电装置系统调试≤10kV交流供电带断路器 | 1.名称:输配电装置系统调试 | 系统 | 1 | 10kV供电带断路器，完成保护定值整定、一次通流、二次传动、遥测遥控测试，出具调试报告 | *** | ***
34 | 电力变压器系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 | 系统 | 1 | 1000kVA箱变系统调试，含空载合闸、耐压试验、保护联调、测控对点，符合GB/T 26862 | *** | ***
35 | 接地装置 | 1.名称:接地网试验 | 系统 | 1 | 接地电阻≤4Ω，跨步电位差、接触电位差测试合格，出具第三方测试报告 | *** | ***
36 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 | 根 | 1 | 10kV电缆耐压试验（20kV/15min），绝缘电阻≥1000MΩ，相位核对正确，出具试验报告 | *** | ***
备注：本页需加盖投标人公章；