生漆精制 PLC 自动化控制系统集成项目招标文件技术规范及投标报价表

一、项目核心技术规范要求

1.1 项目概况

- 项目名称：生漆提纯精制 PLC 自动化控制系统集成项目

- 实施地点：湖北荆州（长江艺术工程职业学院）

- 建设目标：搭建生漆精制全流程自控系统，实现设备自动运行、工况监控、故障报警、4G 远程移动端数据查看，系统开放可扩展，满足安全生产、环保、电气安全等全部国标要求。

- 实施范围：包含 PLC 控制柜成套、现场仪表、电气辅材、旧电柜改造、程序开发、现场调试、培训、质保售后全流程服务。

1.2 核心技术要求

- 主控系统统一采用西门子 S7-1500 系列 PLC + 西门子精智触摸屏，配套 4G 远程通讯模块，支持移动端数据查看与报警推送。

- 系统预留充足资源：程序内存占用≤70%，插槽备用≥20%，I/O 备用点位≥15%，支持后期工艺扩容。

- 系统软硬件完全开放，控制程序完整交付源代码，无加密、无使用限制，工艺参数密码书面移交甲方。

- 全线配置完整安全防护联锁，电气防护等级≥IP54，接地电阻≤0.1Ω，符合国家电气安全规范。

- 所有元器件需符合指定品牌准入要求，投标文件需逐条响应技术条款，偏离项需单独说明。

1.3 核心元器件指定品牌清单

表格

| 序号 | 分类 | 元器件名称 | 允许选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控单元 | PLC 主机及扩展模块 | 西门子 S7-1500 系列 |
| 2 | 人机界面 | 触摸屏 | 西门子精智系列 |
| 3 | 低压电气 | 断路器、接触器、继电器、端子 | 施耐德 |
| 4 | 驱动设备 | 变频器 | ABB、西门子、三菱 |
| 5 | 检测传感 | 热电阻、雷达液位计、光电 / 接近开关 | SICK、巴鲁夫、欧姆龙 |
| 6 | 动力驱动 | 伺服电机、伺服驱动器 | 西门子、三菱、伦茨 |
| 7 | 远程终端 | 工业平板 | 国产 12.5 寸平板 |
| 8 | 线缆 | 动力、控制电线电缆 | 宝胜、青缆、阳谷耐克森 |
| 9 | 接插件 | 工业插头、插座 | 施耐德、曼奈柯斯 |

二、投标报价分项明细表

2.1 报价说明

- 本报价表所有分项报价均为含税总价，包含设备制造、运输、安装、调试、培训、质保、税费等全部费用，甲方无需额外支付其他费用。

- 投标人需填写每一项的单价与合价，合价 = 单价 × 数量，所有合价汇总后填入投标报价汇总表。

- 技术服务类项目按 “次” 为单位填报总价，无需拆分单价。

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC 控制柜 | 1.柜体：仿威图柜 ：2100*800*600 1.PLC:西门子S7-1500系列 CPU: s7-1513-1PN/ET200SPI/O 2.通讯：以太网TCP/IP 3.配置AI:24点 AO:12,DI:64点DO:80点 4.触摸屏：西门子精智屏TP1500 6.远程通讯模块（ 4G）-iPad 7.iPad（12.5）（国产）：1台。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 工程师服务费 | 按控制要求 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 现场调试及 旅差费 | 调试人工费交通及住宿费 | 次 | 1 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 报价说明：此报价第一项含13%增值税 。第二、三项含6%增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 技术说明 | 1. PLC系统：西门子s7-1513-1PN+ET200SP I/O 2. 电气元件：施耐德，触摸屏：西门子精智屏TP1500 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期 | 30天 |  |  |  |  |  |
|  | 现场仪表及改造费用 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 热电阻 | M27*2 L =330 3支 L=430：2支 ф12 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 温控仪表 | 温控 测量报警 通讯 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 变频器 | ABB：2.2KW | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 雷达液位计 | 法兰：DN80 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 隔离中间继电器 | DC24V/2/2 含底座 | 只 | 60 |  |  |
| 6 | 断路器 | IC65N/D16A/3P | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 交流接触器 | LC-2510M7 | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 热继电器 | 0.64A | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 接线端子 | UK2.5B | 节 | 200 |  |  |
| 10 | 电线 | RV1.O | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 按钮 | 1NO/1NC | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 指示灯 | AC220V | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 附件 |  | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 电柜内部改造费用 | 现场电柜改造3台 | 次 | 1 |  |  |
| 15 | 电柜改造旅差费 |  | 次 | 1 |  |  |
| 16 | 其他 | 未知事项 |  | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、投标报价汇总表

表格

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（含税） |  | 分项合价合计 |
| 2 | 大写总价 |  | 人民币 圆整 |
| 3 | 增值税税率 |  | 按国家现行税率填报 |
| 4 | 质保期承诺 |  | 不低于 12 个月 |

投标人盖章确认：

法定代表人 / 授权代表人签字：

日期： 年 月 日

四、验收、服务与质保要求

- 供货周期：合同签订后 30 日历天内完成全部设备生产、安装、调试，达到验收条件。

- 验收标准：出厂预验收 + 现场 72 小时连续无故障试运行验收，交付全套图纸、源代码、操作手册、采集点表等竣工资料。

- 技术服务：7×24 小时远程支持，故障 2 小时内响应，24 小时内抵达现场；免费开展全流程操作、维保培训。

- 质保要求：整体项目竣工验收合格后质保 12 个月，质保期内免费修复程序 BUG、更换故障元器件；质保期满后提供终身优惠技术支持与备件供应。